## Worksheet
EFK30.3
笼式接线夹 安装法兰位置3 31-32 (触点标号) 适用于“紧急关闭”
订货数据
型号 | EFK30.3
商品编号（订购编号） | 101026059
EAN（欧洲商品编号） | 4030661448558
eCl@aa number，版本：12.0 | 27-37-13-02
eCl@aa number，版本：11.0 | 27-37-13-02
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-13-02
ETIM 编号，7.0 版 | EC000041
ETIM 编号，6.0 版 | EC000041
许可 - 标准
证书 | cULus CCC
总体数据
标准型 | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
实施安装 | 触点元件
外观设计 | 缓动
外壳材料 | 塑料，玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭
毛重 | 15 g
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 | 是
常闭 (NC) 数量 | 1
机械参数
安装说明 | 可插拔
机械寿命, 最少 | 10,000,000 操作
肯定断开行程 | 2 mm
接触窗口 | 3 mm
回弹时间 | 操动速度100 mm/s时的回弹时间
法兰连接位置 | 1 2 3
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection | 弹簧滑轮连接
线缆截面，最小 | 2 x .08 mm²
电缆截面，最大 | 2 x 1.5 mm²
注（电缆截面） | 包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
长度 | 46 mm
宽度 | 10 mm
深度 | 51 mm
环境条件
配电室的保护等级 | IP40
夹子或端子的保护等级 | IP20
工作环境温度 | -25 ... +80 °C
耐冲击 | 110 g / 4 ms
抗振性能 | 抗振性能：20g / 10…200 Hz
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui | 400 V
电气参数
热测试电流 | 10 A
应用类别 AC-15 | 230 VAC
应用类别 AC-15 | 8 A
应用类别 DC-13 | 24 VDC
应用类别 DC-13 | 5 A
适用于低电压环境 | ≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
开关元件 | 开启工具（NC）
开关原理 | 缓动
回弹时间，最大 | 5 ms
开关频率 | 1,200 /h
触点材料，电气 | 银
触点标号 | 31-32
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/27 下午12:22