## Worksheet
NHS40-3050-1
卫生设计 防护等级 IP69K 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号 | NHS40-3050-1
商品编号（订购编号） | 103045696
EAN（欧洲商品编号） | 4030661569277
eCl@aa number，版本：12.0 | 27-37-14-03
eCl@aa number，版本：11.0 | 27-37-14-03
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-14-03
ETIM 编号，7.0 版 | EC000216
ETIM 编号，6.0 版 | EC000216
总体数据
标准型 | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A
实施安装 | 主要开关 40 A 前板安装
外观设计 | 圆形 大型标记牌 加强板
安装条件（机械） | 任意
扳钮 | 长
密封形式 | 膜 唇形密封
标识标签材料 | 不锈钢（V4A）
支架材料 | 不锈钢（V4A）
前环材料 | ABS，镀铬
套索钉材料 | ABS
铭牌颜色 | 银
支架颜色 | 银
触点元件颜色 | 黑色
前环颜色 | 银
安装底板颜色 | 银
手柄颜色 | 黑色
波纹管的颜色 | 黑色
毛重 | 650 g
总体数据 - 产品特性
可锁定中心位置 | 是
锁 | 是
全绝缘 | 是
开关位置数量 | 1
主触点数量 | 3
机械参数
解锁 | 旋转解锁器
闭锁位置 | 右面
机械寿命, 最少 | 100,000 操作
开关角度，右侧 | 90 °
安装 | 螺钉
螺钉紧固力矩 | 1.6 Nm
安装位置 主触点 | 270°
机械参数 - 连接技术
线缆截面，最小 | 1 mm²，硬质 .75 mm²，软质
电缆截面，最大 | 10 mm²，硬质 6 mm²，软质
注（电缆截面） | 包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面 | 8 AWG
夹的紧固力矩 | 2.5 Nm
端子（机械） | Screw terminals
机械参数 - 尺寸
长度 | 110 mm
宽度 | 110 mm
高度 | 118 mm
安装高度 | 33 mm
注意 (安装高度) | 前面板前的高度。
安装深度 | 85 mm
注（安装深度） | 前面板后的深度，包括开关块
操动头直径 | 44.5 mm
前环直径 | 44.5 mm
手柄长度 | 52 mm
旋钮直径 | 39 mm
安装直径 | 22.3 mm
前板厚度，最小 | 1 mm
前板厚度，最大 | 5 mm
注意 | 安装板尺寸 110 毫米 x 110 毫米
环境条件
防护等级 | IP67 IP69
工作环境温度 | +0 ... +80 °C
抗振动 | 5 g
耐冲击
环境温度,开关元件,最大 | open +50 °C encapsulated +40 °C
环境温度,开关元件,最低 | open -25 °C encapsulated -25 °C
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp | 6 kV
电气参数
热测试电流 | 40 A
额定工作电压 | 690 VAC
要求额定短路电流 | 15,000 A
开关容量，AC-3 | 11,000 W
开关容量，AC-23 | 15,000 W
开关原理 | 缓动
其他数据
备注（应用） | 带黑色拨动开关的主开关 隔离开关，产品系列 H200，型号系列 H233，3 极 ON-OFF 开关，正面安装开关
发货范围
备注（发货范围，号码及类型） | including strengthening plate
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/25 上午10:51