## Worksheet
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-C-100产品系列扩展模块 14个数字输入的分布式扩展 4个安全 2 A pp-转换半导体输出，可切换到2个安全的pn-转换半导体输出 基本模块上的14个安全输入 2 信号输出 2个安全继电器触点
订货数据
型号 | PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
商品编号（订购编号） | 103056286
EAN（欧洲商品编号） | 4030661649733
eCl@aa number，版本：12.0 | 27-24-22-04
eCl@aa number，版本：11.0 | 27-24-22-04
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-24-22-04
ETIM 编号，7.0 版 | EC001419
ETIM 编号，6.0 版 | EC001419
许可 - 标准
证书 | TÜV cULus
总体数据
毛重 | 533 g
总体数据 - 产品特性
主从通信（分散式） | 是
脉冲输出（测试脉冲输出）数量 | 2
继电器输出数量（1通道） | 2
数字故障安全输入数量 | 14
故障安全数字输出数量 | 4
信号输出数量 | 2
安全评估
性能水平，最高 | e
类别 | 4
PFH值 | 1.26 x 10⁻⁸ /h
安全完整性等级 (SIL)，停止 0，适用于以下应用 | 3
任务时间 | 20 年
机械参数
安装 | 可卡入标准轨
机械参数 - 连接技术
线缆截面，最小 | .2 mm²
电缆截面，最大 | 2.5 mm²
线缆截面，最小 | 24 AWG
线缆截面，最大 | 12 AWG
端子（机械） | 可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度 | 67.5 mm
高度 | 100 mm
深度 | 115 mm
环境条件
防护等级 | IP20
工作环境温度 | +0 ... +50 °C
储存和运输温度 | -25 ... +70 °C
最小相对湿度 | 5 %
最大相对湿度 | 85 %
注（相对湿度） | 无冷凝
最大允许安装海拔高度 | 2,000 m
环境条件 - 绝缘值
过电压级别 | III
污染等级 | 2
电气参数
工作电压 | 24 VDC -15 % / +20 %
额定工作电压 | 24 VDC
电气参数 - 通用通讯接口
指定，信息界面 | RJ45
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流（安全输出） | 2,000 mA
控制元件的设计 | 短路保护，P型 (Q2及Q3)
电气参数 - 安全继电器输出
电压，应用类别 AC-15 | 230 VAC
电流，应用类别 AC-15 | 2 A
电压，应用类别 DC-13 | 24 VDC
电流，应用类别 DC-13 | 2 A
电气参数 - 电磁兼容性（EMC）
电磁兼容性 | DIN EN 62061 DIN EN 61800-3
干扰辐射 | DIN EN 61000-6-4
EMC等级 | DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2
发货范围
发货范围 | 底板总线连接器 连接器端子
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/30 下午4:00