## Worksheet
SRB400CA/QT 24VDC
等级 1: 带下降沿检测复位, 短路识别, 等级 2: 打开(NC) 常开触点（NO） / 双功能安全监控模块（两次评估） 2 x 2 安全输出通道具有不同的安全控制范围，比如：紧急停止断开2个通道（一级），门监控只断开第2路（二级） 适合连接到无源触点信号处理，比如：紧急停止指令（1级），安全位置开关，门锁开关和安全磁开关（2级）
订货数据
更换商品编号 | 101177158
型号 | SRB400CA/QT 24VDC
商品编号（订购编号） | 101176215
EAN（欧洲商品编号） | 4250116201990
eCl@aa number，版本：12.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：11.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-18-19
ETIM 编号，7.0 版 | EC001449
ETIM 编号，6.0 版 | EC001449
注意 | 停售产品
许可 - 标准
证书 | cULus
总体数据
标准型 | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
气压 | EN 60068-2-78
外壳材料 | 玻璃纤维加固热塑塑料，带通风
毛重 | 235 g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝 | 是
电缆损坏检测 | 是
交叉电路检测 | 是
可拆卸端子 | 是
启动输入 | 是
反馈回路 | 是
边缘检测重设 | 是
接地检测 | 是
整个系统检测，状态 | 是
NC输入数量 | 3
NO输入数量 | 1
LED灯数量 | 6
安全触点数量 | 4
安全评估
标准型 | EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
停止类别 | 0
安全评估 - 继电器输出
性能水平，STOP 0，最高 | e
类别，Stop 0 | 4
诊断覆盖率（DC）水平，Stop 0 | ≥ 99 %
PFH值, Stop 0 | 2.00 x 10⁻⁸ /h
安全完整性等级 (SIL)，停止 0，适用于以下应用 | 3
任务时间 | 20 年
常见故障（CCF），最小 | 65
机械参数
机械寿命, 最少 | 10,000,000 操作
安装 | DIN导轨快速安装，依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名 | IEC/EN 60947-1
线缆截面，最小 | .25 mm²
电缆截面，最大 | 2.5 mm²
夹的紧固力矩 | 0.6 Nm
允许的电缆类型 | 实心单线 可调
端子（机械） | Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度 | 22.5 mm
高度 | 100 mm
深度 | 121 mm
环境条件
外壳防护等级 | IP40
安装空间的防护等级 | IP54
夹子或端子的保护等级 | IP20
工作环境温度 | -25 ... +45 °C
储存和运输温度 | -40 ... +85 °C
抗振动 | 10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击 | 10 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV
过电压级别 | III
污染等级 | 2
电气参数
工作电压 | 24 VDC -10 % / +20 %
纹波电压 | 10 %
额定工作电压 | 24 VDC
控制装置的额定交流电压，DC，最小 | 20.4 VDC
额定控制电压，DC，最大 | 28.8 VDC
电力功率消耗 | 4.4 W
接触电阻，最大 | 0.1 Ω
备注（接触电阻） | 处于全新的状态
电力失效时的断开延迟，典型值 | 80 ms
紧急停机时的断开延时，典型值 | 20 ms
自动启动吸合延迟，典型值 | 100 ms
自动启动时的接通延迟 | 可调整的
重置时的吸合延迟，典型值 | 20 ms
触点材料，电气 | Ag-Ni，自清洁，强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压，应用类别 AC-15 | 250 VAC
电流，应用类别 AC-15 | 6 A
电压，应用类别 DC-13 | 24 VDC
电流，应用类别 DC-13 | 6 A
开关容量，最小 | 10 VDC
开关容量，最小 | 10 mA
开关容量，最大 | 250 VAC
开关容量，最大 | 8 A
电气参数 - 数字输入
传导电阻，最大 | 40 Ω
电气参数 - 继电器输出（辅助触点）
开关容量，最大 | 24 VDC
开关容量，最大 | 2 A
电气参数 - 电磁兼容性（EMC）
EMC等级 | EMC指令
状态显示
显示运行状态 | 位置继电器 K2 位置继电器 K1 内部工作电压 Ui 位置继电器 K3
其他数据
备注（应用） | 安全传感器 防护系统 紧急停止按钮 紧急停止拉绳开关
注意
注（通用） | 感应负载（例如接触器、继电器等）必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注（接线图） | 接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。 继电器输出：适用于双通道控制，用于增强触点容量或增加触点数量，通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。 控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。 输入等级：示例展示了一个带外置复位按钮的紧急停止指令装置（等级1）的双通道控制（R），以及带有反馈电路（H2）的防护门监控（等级2）。 自动启动（等级1）：通过将反馈回路与端子X1/+24VDC相连来设定自动启动程序。自动启动（等级2）：通过将反馈回路与端子X2/+24VDC相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路，则必须以桥接代替。
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/28 下午4:44