## Worksheet
AES 2365 UE: 24...230V AC/DC
BNS系列磁安全传感器的监控 3 安全触点, STOP 0 2 信号输出
订货数据
注（输送能力） | 淘汰产品
型号 | AES 2365 UE: 24...230V AC/DC
商品编号（订购编号） | 101181686
EAN（欧洲商品编号） | 4030661323169
eCl@aa number，版本：12.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：11.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-18-19
ETIM 编号，7.0 版 | EC001449
ETIM 编号，6.0 版 | EC001449
注意 | 停售产品
许可 - 标准
证书 | cULus
总体数据
标准型 | BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
气压 | EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14
外壳材料 | 玻璃纤维，加强型热塑塑料
毛重 | 310 g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 | 是
交叉电路检测 | 是
反馈回路 | 是
自动重置功能 | 是
断电后复位 | 是
整个系统检测，状态 | 是
LED灯数量 | 1
常闭 (NC) 数量 | 2
每个方向的常闭 (NO) 数量 | 2
具有信号功能的半导体无延迟输出数量 | 2
安全触点数量 | 3
信号输出数量 | 2
安全评估
标准型 | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
停止类别 | 0
安全评估 - 继电器输出
性能水平，最高 | d
类别 | 3
PFH值 | 1.00 x 10⁻⁷ /h
注意 | 最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载
安全完整性等级 (SIL)，停止 0，适用于以下应用 | 2
任务时间 | 20 年
机械参数
机械寿命, 最少 | 20,000,000 操作
安装 | DIN导轨快速安装，依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名 | IEC/EN 60947-1
线缆截面，最小 | .25 mm²
电缆截面，最大 | 2.5 mm²
夹的紧固力矩 | 0.6 Nm
允许的电缆类型 | 实心单线 可调
端子（机械） | Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度 | 45 mm
高度 | 100 mm
深度 | 121 mm
环境条件
外壳防护等级 | IP40
安装空间的防护等级 | IP54
夹子或端子的保护等级 | IP20
工作环境温度 | +0 ... +55 °C
储存和运输温度 | -25 ... +70 °C
抗振动 | 10 ... 55 Hz，振幅 .35 mm，± 15 %
耐冲击 | 30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV
过电压级别 | III
污染等级 | 2
电气参数
频率范围 | 50 Hz 60 Hz
工作电压 | 24 ... 230 VAC 24 ... 230 VDC
电压范围类型 | AC DC
热测试电流 | 6 A
额定工作电压 | 24 ... 230 VAC24 ... 230 VDC
控制装置的额定交流电压，50 Hz，最小 | 20.4 VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压，最大 | 253 VAC
控制装置的额定交流电压，60 Hz，最小 | 20.4 VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压，最大 | 253 VAC
控制装置的额定交流电压，DC，最小 | 20.4 VDC
额定控制电压，DC，最大 | 253 VDC
电力功率消耗 | 5 W
接触电阻，最大 | 0.1 Ω
备注（接触电阻） | 处于全新的状态
电力失效时的断开延迟，典型值 | 80 ms
紧急停机时的断开延时，典型值 | 20 ms
自动启动吸合延迟，典型值 | 100 ms
重置时的吸合延迟，典型值 | 20 ms
触点材料，电气 | Ag-Ni 10和.2 µm 镀金
电气参数 - 安全继电器输出
电压，应用类别 AC-15 | 230 VAC
电流，应用类别 AC-15 | 3 A
电压，应用类别 DC-13 | 24 VDC
电流，应用类别 DC-13 | 2 A
开关容量，最小 | 10 VDC
开关容量，最小 | 10 mA
开关容量，最大 | 250 VAC
开关容量，最大 | 8 A
电气参数 - 数字输入
输入信号，高信号 &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
输入信号，低信号 &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
传导电阻，最大 | 40 Ω
电气参数 - 数字输出
电压，应用类别 DC-12 | 24 VDC
电流，应用类别 DC-12 | 0.1 A
电气参数 - 继电器输出（辅助触点）
开关容量，最大 | 24 VDC
开关容量，最大 | 2 A
电气参数 - 电磁兼容性（EMC）
EMC等级 | EMC指令
整体系统诊断 (ISD)
注（ISD -故障） | 以下故障由安全监控模块记录并由ISD显示。
故障 | 安全继电器不能吸合或断开 门触点无法打开或关闭 开关连接的交叉线或短路监控 开关连接中断 安全监控模块的输入电路或继电器控制电路故障
其他数据
备注（应用） | 安全传感器 防护系统
注意
注（通用） | 感应负载（例如接触器、继电器等）必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注（接线图） | 接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。 检测2扇防护门，带有BNS系列的磁性安全传感器 用于确保防护门可以符合PL d和类别3 用于分析故障指示及其原因的ISD表（综合系统诊断）如附录所示。 启动按钮：启动按钮（NO）可连接近反馈电路中。当防护门关上时，在有人操动启动按钮之前，使能路径都不会闭合。 启用延迟时间的扩展。通过在终端0.1和1之间安装跳线连接，可以将启用延迟时间从X7 s增加到X8 s。 如果启动按钮和反馈按钮都没有被连接，则必须跳线连接x1和x2。
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/30 下午4:40